МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И  КАДРОВ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра энергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим работам по дисциплине

«ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

для студентов специальности  1- 74 06 05

«Энергетическое обеспечение

сельскохозяйственного  производства»

Минск 2005

УДК 621.18 (07)

ББК 31.38я7

М545

Методические указания к практическим работам по дисциплине «Источники  и  системы  теплоснабжения»   для студентов   специальности      1- 74 06 05 рассмотрены на заседании методического совета агроэнергетического факультета и рекомендованы к изданию на ротапринте БГАТУ.

Методические указания к практическим работам по дисциплине «Источники и системы теплоснабжения»  посвящены изучению основного оборудования  котлов,  газогенераторов, экономайзеров и воздухоподогревателей.

Протокол N 8  от  11 марта    2004 года.

Составители:  к.т.н. доц.    Зайцева  Наталья Константиновна

ст. препод.  Андрейчик  Алла Евгеньевна

Ответственная за выпуск:    к.т.н., доцент Гаркуша К.Э.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Практическая работа №1…………………………………………………………..4

Изучение  основного оборудования котельных………………………………….4

  - Теплогенерирующие установки……………………………………………….4

  - Выбор типа и мощности котельных агрегатов   …………………………….6

  - Газогенераторы………………………………………………………………..10

  - Теплогенераторы……………………………………………………………   15

Практическая работа №2………………………………………………………….17

Изучение установки экономайзера……………………………………………….17

  - Установка экономайзера……………………………………………………  18

Расчет экономайзера………………………………………………………………32

Практическая работа №3………………………………………………………    37

Изучение установки воздухоподогревателя………………………………….    37

3.1   Воздухоподогреватели……………………………………………………    37

Расчет воздухоподогревателя………………………………………………….   43

Литература………………………………………………………………………   47

Приложения……………………………………………………………………..   48

Практическая  работа № 1

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ

1.1 Теплогенерирующие установки

Теплогенерирующие установки – это комплекс технических установок и агрегатов, предназначенных  для выработки энергоносителя заданных параметров (водяного пара или горячей воды) за счет сжигания топлива, подготовки энергоносителя с параметрами, соответствующими требованиям потребителя, а также подачи энергоносителя в систему  теплоснабжения.

Теплогенерирующие установки классифицируются только по технологическим признакам:

- по типу котельных агрегатов, которые являются основным оборудованием  теплогенерирующих  установок (паровые, водогрейные и пароводогрейные);

- по виду  сжигания   топлива  (на  твердом  топливе,  газе  и   жидком топливе);

- по мощности делятся на автономные, местные (до 30 кВт); малой (до 23,3 МВт), средней (до 116 МВт) и большой (до 700 МВт) мощности. Установки мощностью 350 МВт и более называются тепловыми станциями.

По характеру тепловых нагрузок потребителей теплогенерирующие  установки подразделяются на:

- производственные,  предназначенные для теплоснабжения  технологических нужд предприятий;

- производственно-отопительные,  служащие для  теплоснабжения технологических  потребителей предприятий, а также обеспечивающие тепловые нагрузки систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленных, общественных и жилых зданий;

- отопительные, предназначенные только для обеспечения систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения коммунально-бытовых потребителей.В настоящее время для теплоснабжения зданий и сооружений, получения горячей воды для технологических нужд, получения пара для различных технологических процессов (запарка кормов, сушка, стерилизация и т.д.) применяют водогрейные и паровые котлы различной мощности, выпускаемые отечественной промышленностью. В качестве топлива используются природный газ, мазут, жидкое, твердое и местные виды топлива (торф, древесина, солома,  древесные отходы и т.д.).

Производственные  и  производственно-отопительные  установки  оснащаются  при   необходимости  паровыми  котлами  и  водогрейными  установками.

Паровые котлы   в теплогенерирующих установках устанавливаются только при использовании в качестве теплоносителя пара. Паровые котлы существующих систем, обеспечивающие тепловые нагрузки отопительно-вентиляционных систем и горячего водоснабжения паром, подлежат замене на водогрейные котлы  или переводу паровых котлов на водогрейный режим.

Паровые котлы подбираются  по величине паропроизводительности D, параметрам теплоносителя (Р – давление пара, МПа)  и виду топлива.

Водогрейные котлы  подбираются по суммарной  тепловой мощности систем, параметрам (температуре нагрева воды, 0С) и виду топлива.

При выработке энергоносителя в теплогенерирующей установке часть тепловой энергии и пара используется на собственные нужды.

Без теплового расчета теплогенерирующей установки ориентировочно тепловую мощность можно определять, используя следующие уравнения:

– для теплогенерирующих установок с водогрейными котлами

при закрытой системе теплоснабжения

;

при открытой системе теплоснабжения

;

,  – тепловая мощность систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, МВт, где А и Б – коэффициенты, учитывающие затраты мощности на собственные нужды и потери мощности в теплогенерирующей установке; берутся из табл.1.1; для теплогенерирующих установок с паровыми котлами низкого давления (Р=1,4 МПа) и отпуском теплоты по закрытой схеме  на  отопление, вентиляцию  и  горячее  водоснабжение  в размере 20% тепловой мощности рабочая производительность

,

при нагрузке на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение более 20%

;

где     –  расход  пара на теплотехнологические нужды, кг/с;

μ   –  доля возврата конденсата;

–  температура возвращаемого конденсата.

Таблица 1.1

Значение коэффициентов А, Б, и  В для определения тепловой

мощности теплогенерирующей установки

| Тип котла | Схема теплоснаб- жения | Топливо | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный | Закрытая Открытая Фгв ср =0,2Фк | Мазут Газ,твердое топливо Мазут Твердое топливо, газ | 1,018 1,018 1,519 1,0172 | 1,0526 1,018 1,182 1,182 | – – – – |
| Паровой | Закрытая Фгв 0,2Dк | Мазут Твердое топливо, газ | 1,273 1,273 | 0,00168 0,00168 | – |
|  | Закрытая Фгв ср >0,2Dк | Мазут Твердое топливо, газ | 0,4375 0,4231 | 0,4375 0,4375 | 1,01849736 |
|  | Открытая Фгв ср >0,2Dк | Мазут Твердое топливо, газ | 0,4372 0,4227 | 0,4912 0,4912 | 1,0184 0,9736 |

1.2. Выбор типа и мощности котельных агрегатов

В отопительных и производственно-отопительных теплогенерирующих установках используют в основном водогрейные стальные котлы. В настоящее время  применяются отечественные котлы разной теплопроизводительности, работающие для покрытия тепловых нагрузок отопления, вентиляции, горячего водоснабжения коммунально-бытовых и производственных потребителей.

Современные автоматизированные стальные жаротрубные водогрейные котлы типа ТПВ и ВА изготавливаются на заводе в блочной компоновке, что облегчает и сокращает время их монтажа. В качестве топлива используется природный газ, мазут топочный, топливо дизельное ,топливо печное бытовое.

Конструкции котлов типа ТПВ и ВА приведены на рис.1.1 и 1.2.

Котлы ТПВ по движению продуктов сгорания горизонтальные двухходовые, а типа ВА–трехходовые.  Котлы типа ТПВ и ВА изготавливаются по новой технологии, надежны в эксплуатации, имеют высокий КПД, надежную обмуровку и теплоизоляцию, просты в управлении, компактны и экономичны. Экономия топлива при их установке по сравнению с чугунно-секционными достигает 20–30%.

На газообразном и жидком топливе работают водотрубные водогрейные котлы КВ-ГМ, КВ. Они представляют единую унифицированную серию горизонтальных прямоточных котлов с принудительной циркуляцией воды  и отличаются глубиной топочной камеры и конвективного пучка.

Конструкция котлов типа КВ – безбарабанная с прямоточным движением воды и принудительной циркуляцией. В котлах малой и средней мощности (4–34,8 МВт) поверхности нагрева компануются по горизонтальной схеме, в котлах большой мощности (58–116 МВт) используется П-образная компановка, при мощности 209 МВт – Т-образная. Конструкция котла КВ-Гм представлена на рис.1.3. В них устанавливают ротационные газомазутные горелки РГМГ.

Для сжигания твердого топлива, торфа, древесных отходов и щепы применяются котлы КВ, КВТ, КВ-ТС, КВТШ. Котлы КВ-ТСВ имеют воздухонагреватель с подогревом дутьевого воздуха до 200–220о С.

В котлах КВ-ТС, предназначенных для сжигания твердого топлива в слое, применены топки с пневматическими забрасывателями ПМЗ и цепными решетками обратного хода  Тл3.

Котлоагрегаты водотрубные водогрейные типа КВТ и КВТШ работают на твердых видах топлива (уголь различных месторождений, торф, древесные отходы) и выполняются с ручной и механизированной подачей. Принцип работы котлов КВТ и КВТШ представлен на рис.1.4.

В отопительных и производственно-отопительных теплогенерирующих установках малой производительности (до 7 МВт) применяются чугунные водогрейные котлы. Они собираются из секций, имеют большие размеры и меньше подвержены коррозии.

Котлы типа «Братск-1», КВм-1,33К, КВм-0,63К выполнены  чугунно-стальными, имеют КПД порядка 80% и предназначены для сжигания твердого топлива.

Для  сжигания газообразного топлива применяют чугунные секционные водогрейные котлы типа «Факел-Г» и «Братск-1Г», а на жидком топливе работает котел «Факел-ЛЖ». КПД данных котлов порядка 90%.

При использовании водяного пара для технологических нужд в теплогенерирующих установках применяются паровые котлы.

К паровым котлам низкого давления и малой мощности относятся котлоагрегаты ДКВР, КЕ, ДЕ.

Общие конструктивные признаки этих котлов – естественная циркуляция воды, наличие двух барабанов (верхнего и нижнего), вертикальное расположение труб, в которых происходит парообразование. Паровые котлы низкого давления типа КЕ предназначены для сжигания твердого топлива в неподвижном слое на движущейся колосниковой  решетке. Загрузка топлива и удаление шлака  механическое.

Котлы типа Е, ДЕ, предназначены для сжигания жидкого или газообразного топлива.

Котлы типа ДКВР оборудуются топками для сжигания твердого, жидкого и газообразного топлива. Твердое топливо сжигается  в неподвижном слое на подвижной или неподвижной колосниковой решетке. Загрузка топлива и шлакоудаление осуществляется механически.

Для сжигания жидкого или газообразного топлива применяются автоматизированные жаротрубные горизонтальные котлоагрегаты типа ПА, предназначенные для получения насыщенного пара давлением 0,07 МПа и 1,2 МПа. Котлы ПА – трехходовые.

Принцип работы котла типа ПА представлен на рис.1.5.

Автоматизированные жаротрубные двухходовые котлы типа ТПВ вырабатывают  насыщенный  пар  давлением  0,6 МПа, а котлы ТПП давлением 1,2 МПа и работают на жидком или газообразном топливе. Принцип работы представлен на рис.1.6.

Паровые котлы малой производительности и низкого давления (0,06Мпа) типа КП предназначены для сжигания твердого, жидкого, газообразного и местных видов топлива и используются в сельском хозяйстве для запаривания кормов.

Все технические характеристики водогрейных и паровых котлов приведены в приложении 1.

1.3 Газогенераторы

Газогенератор состоит из собственно газогенератора, в котором происходит газификация твердого топлива, и бункера. Газогенератор монтируют около водогрейных или паровых котлов и стыкуются с ними так, чтобы горячий газ в виде языка пламени направлялся в топку котла. КПД системы газогенератор-котел колеблется от 76 до 82%.Подготовка к работе производится путем загрузки и розжига в топке топочного материала, после частичного обугливания которого через люк бункера загружается основное топливо. Выход на режим сопровождается появлением яркого пламени в жаровой трубе и практически отсутствием дыма из дымовой трубы.

Основные технические характеристики серийно выпускаемых газогенераторов приведены в табл.1.2.

Таблица 1.2.

Газогенераторы

| Параметры | Типоразмеры |
| --- | --- |
|  | ГТ-30 | ГГ-60 | ГГ-100 | ГГ-200 |
| Максимальная тепловая мощность, кВт (ккал/ч) | 30 (25800) | 60 (51600) | 100 (86000) | 200 (172000) |
| Коэффициент полезного действия, , %, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Продолжительность рабочего цикла (при полной загрузке бункера),ч не менее Вид топлива: - торф - щепа | 12 10 | 12 10 | 12 10 | 12 10 |
| Время розжига, ч, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Расход топлива, не более, кг/ч - при работе на торфе - при работе на щепе | 9,0 10,5 | 18,5 21,0 | 30,0 34,0 | 57,0 65,0 |
| Основные габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота (с бункером) - масса, кг, не более | 1180 635 1920 290 | 1380 760 2100 350 | 1440 760 2190 400 | 1450 1220 2200 700 |

Варианты возможного применения газогенераторов приведены в табл.1.3.

Таблица 1.3.

Применение газогенераторов

| Марка газогенерато-ра | Технологические установки | Назначение | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Тепловая мощность, кВт |  |  |
| ГГ-30 | КС-ТГ-20 | 20 | Отопление | АПСП «Агропромкомплект», г.Гомель |
|  | К0Ч-4-22Т | 22 | Отопление | З-д отопительного оборудования, г.Минск |
|  | КС-ТГ-25 | 20 | Отопление | «Брестсельмаш» |
|  | КС-ТГВ-25 | 25 | Отопление и горячее водоснабжение | «Брестсельмаш» |
|  | КЧ-5-28Т | 28 | Отопление | З-д отопительного оборудования, г. Минск |
| Окончание таблицы 1.3 |  |  |  | З-д отопительного оборудования, г.Минск |
| ГГ-30 | КС-ТГ-30 | 30 | Отопление | АО «ТЕКОМ» г.Монастырище, Украина |
|  | КЧ-6-34Т | 34 | Отопление | З-д отопительного оборудования, г.Минск |
| ГГ-60 | КЧ-7-40Т | 40 | Отопление | З-д отопительного оборудования, г.Минск |
|  | КЧ-9-52Т | 52 | Отопление | То же |
|  | КЧ-10-58Т | 58 | Отопление | " |
|  | КЧ-11-64Т | 64 | Отопление | " |
| ГГ-100 | Кч-12-70Т | 70 | Отопление | " |
|  | КТ-150 | 125 | Получение пара | «Брестсельмаш» |
| ГГ-200 | Минск 1-1 | 224 | Отопление и горячее водоснабжение | З-д отопительного оборудования, г.Минск |
|  | КСВ-0,25Рт | 250 | Отопление и горячее водоснабжение | Котельно-механический завод, г.Борисоглебск, Россия |
|  | КВ-300 | 263 | Получение пара | Машиностроительный завод, г.Рославль Смоленская обл., Россия |

### Газогенераторный водогрейный котел ГКО – 0,6

Котел предназначен для отопления жилых, производственных и административных зданий. Используется для получения горячей воды на технологические нужды.

#### Техническая характеристика

##### Тепловая мощность, кВт, не менее                                     600

КПД, %                                                                                   89

Объем отапливаемого помещения, при

температуре наружного воздуха, м3                                    32000

Температура воды на выходе,оС                                          96

Давление воды, мПа, не более                                             0,2

Установленная мощность электродвигателя, кВт             0,55

###### Вид топлива                                                Время генерации, ч

Древесные отходы                                                           4–9

Опилки влажностью до 30%                                          3–7

Органические отходы влажностью до 30%                  2–4

Торф влажностью до 30%                                               5–10

Мелкий уголь влажностью до 20%                               5–12

Уголь в кусках влажностью до 20%                             7–20

Сечение дымовой трубы, мм                                         400(400

Высота дымовой трубы, м                                            12

Габаритные размеры, мм:

- длина                                                                            2160

- ширина                                                                         1950

- высота                                                                          1710

Масса (без дымовой трубы), кг                                   1200

#### Установки газогенераторные водогрейные

УГВ-Т-70, УГВ-Т-30

Установки предназначены для теплоснабжения зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, и горячим водоснабжением.

В качестве основного  топлива используется торф топливный кусковой для коммунально-бытовых нужд по ГОСТу 9172-71 без ограничения по содержанию мелочи с максимальным размером кусков 60 мм. Как резервное топливо можно использовать мелочь торфяных брикетов, древесные опилки, щепу, кору, лигнин и другие твердые горючие материалы и их смеси с размером фракций до 60 мм и влагой до 40%.

Установка состоит из газогенератора, бункера и теплообменника с камерой дожигания газа.

В качестве теплообменников могут быть использованы серийно выпускаемые котлы соответствующей мощности.

Достоинства установки: простота  конструкции и обслуживания, высокий КПД, низкая стоимость, возможность использования местных видов топлива, которые не могут сжигаться в существующих устройствах, полное превращение горючих составляющих твердого топлива в горючий генераторный газ, существенное снижение количества загрязняющих выбросов в атмосферу.

Таблица 1.4

Технические характеристики газогенераторов

| Показатели | Установки |
| --- | --- |
|  | УГВ-Т-70 | УГВ-Т-30 |
| Тип тяги | естественная |
| Номинальная теплопроизводительность (при сжигании кускового торфа с не менее 2500 ккал/кг), кВт | 70– 10% | 30– 10% |
| Коэффициент полезного действия,%, не менее | 75 | 75 |
| Максимальная температура воды на выходе из теплообменника,о С | 95 | 95 |
| Объем бункера для топлива, м3 не менее | 0,7 | 0,7 |
| Габаритные размеры,мм, не более: - длина | 2100 | 1500 |
| - ширина | 950 | 750 |
| - высота | 2600 | 1750 |
| Масса,кг, не более | 1170 | 450 |
| Обслуживающий персонал,чел. | 1 | 1 |

Имеется опыт использования газогенераторов и с теплогенераторами. АО «Импет» совместно с Мозырским заводом сельскохозяйственного машиностроения  изготовлен и испытан опытный образнц отопительного

омплекса, предназначенного для воздушного отопления производственных помещений, а также для сушки древесины, зерна и т.п.

В состав комплекса входят: твердотопливный теплогенератор   ТГ-Т-100 и газогенератор ГГ-200. Комплекс позволяет обеспечить подачу не менее 4000 куб.м воздуха в час со степенью нагрева не менее 70 0С.

1.4 Теплогенераторы

Предназначены для отопления и вентиляции отдельно расположенных сельскохозяйственных или других производственных объектов. Теплогенераторы используются для просушивания и активного вентилирования сельскохозяйственных культур, для отопления и просушки внутренних отделочных работ в строительстве.

Таблица 1.5

Технические характеристики теплогенераторов

| Тип | Тепловая мощность, кВт | Вид топлива | Расход топлива,кг/ч м3/ч | Подача нагретого воздухха, м3/ч | Температура нагретого воздуха,оС | Установленная мощность эл. двигателя, кВт | КПД η, % | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-Ж-5 | 55 | ТПБ керосин | 5,3 | 3000 | 53÷148 | – | 89 | Полоцкий авто- ремонт-ный з-д РБ |
| ТГ-1Б | 120 | " | 11 | 8000 |  |  |  | То же |
| ТГЖ-0,12 | 120 | " | 11 | 8000 |  |  |  | " |
| ГТГ-1А | 120 | пр.газ | 15 | 8000 |  |  |  | " |
| ТГЖ-0,12 | 120 | пр.газ | 15 | 8000 |  |  |  | " |
| ТГФ-1,5А-01 | 175 | ТПБ | 16,8 | 12000-13000 | 35-50 | 4,6 | 91 | Мозыр-сельмаш РБ |
| ТГ-Ф-1,5Б-01 | 175 | ТПБ | 16,8 | 12000-13000 | 35-50 | 4,6 | 91 | То же |
| ТГ-Ф-1,50Б-03 | 175 | ТПБ | 16,8 | 12000-13000 | 35-50 | 8,6 | 91 | " |
| ТГ-Ф-25Б-02М | 150-290 | ТПБ | 28 | 18000 | 85 | 46 | 91 | Брест-сельмаш РБ |
| Окончание табл.1.5 |
| Г-Ф-1,5А | 175 | пр.газ | 21,7 | 12000-13000 | 35-50 | 4,6 | 91 | Мозыр-сельмаш РБ |
| Г-Ф-1,5Б | 175 | пр.газ | 21,7 | 12000-13000 | 35-50 | 4,6 | 91 | То же |
| ТГ-Ф-1,5Б-02 | 175 | пр.газ | 21,7 | 12000-13000 | 35-50 | 8,6 | 91 | " |
| ТГ-Ф-25Б-03М | 150-290 | пр.газ | 37 | 18000 | 85 | 4,6 | 91 | Брест-сельмаш РБ |
| ТБГ-20 | 20 | пр.газ | – | – | 50-90 | 0,37 | 88 | То же |
| Буг-17 | 17 | уголь, торф, дрова | – | – | 40 | 0,370 | 80 | " |
| АТ-0,7 | 350-700 | ТПБ | 80 | 5000 | 90 | 33 | 82 | " |
| ВНУ-200 | 250 | ТПБ | 23 | Расход воды л/ч 3000 | 70 |  | 92 | Мозыр- сельмаш |
| ВНУ-200 | 250 | пр.газ | 31 | 3000 | 70 |  | 92 | То же |

Теплогенераторы представляют собой агрегат, в котором продукты сгорания топлива используются для нагрева воздуха или воды. Последние являются рабочей средой в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических процессов.

Контрольные вопросы

- Что  собой представляет теплогенерирующая установка.

- Основные элементы источника теплоснабжения.

- Типы водогрейных котлов.

- Типы паровых котлов.

- Что  собой представляет  газоанализатор, его назначение.

- Назначение теплогенераторов.

Практическая работа № 2

ИЗУЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ЭКОНОМАЙЗЕРА

Для утилизации теплоты  уходящих дымовых газов котельной за котлами устанавливают экономайзеры. Они находятся в конце  конвективного газахода и омываются газами со сравнительно низкой температурой (300–150оС). Снижение температуры уходящих дымовых газов на каждые 10оС за счет установки экономайзера или воздухоподогревателя повышает КПД котлоагрегата на 0,5% и позволяет получить экономию топлива.

Экономайзеры служат для нагрева питательной воды или для нужд теплоснабжения.

Экономайзеры выполняют в виде трех конструкций:

- чугунные с круглыми или прямоугольными ребрами;

- стальные гладкотрубные в виде змеевиков;

- стальные  из оребренных труб.

В современных котельных каждый котел оборудуют индивидуальным экономайзером и воздухоподогревателем.

В некоторых  котельных можно  увидеть   установку  только  экономайзера без воздухоподогревателя или только  воздухоподогреватель  без экономайзера.

В котельной большой мощности устанавливают экономайзер и воздухоподогреватель.

2.1  Установка экономайзера

По высоте  экономайзер делится на отдельные пакеты, между  которыми имеются проемы. Такое разделение на несколько частей облегчает его очистку от золы и проведение ремонтных работ. Кроме того в проемах между пакетами происходит выравнивание газового потока и разделенный на пакеты экономайзер более полно омывается дымовыми газами.

При конструировании водяного экономайзера последовательность расчета производится по следующей методике. Принципиальная схема установки экономайзера приведена на рис.2.2.

1. Для выбранного  типа котла и заданного вида топлива по температуре уходящих газов t г˝  определяем энтальпию действительного объема продуктов сгорания:

(2.1)

, , , и  –  теоретические  объемы воздуха, трехатомных газов, двухатомных газов и водяных паров, берутся [1 табл.4.6]  ,

, ,  и – энтальпии единицы объема воздуха, углекислого газа, азота и водяных паров при t г˝ [1 табл.4.7].

– коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания, определяют с учетом соответствующих присосов воздуха:

,                                           (2.2)

Коэффициент избытка воздуха в топке  зависит от топочного устройства котла [1, табл.4.8, 4.9].

Доли присосов воздуха  определяются конструкцией и особенностями элементов котельного агрегата:

- топочные камеры слоевых  и камерных топок           0,1

- первый котельный пучок,                                                    0,05

- второй котельный пучок,                                                     0,1

- пароперегреватель,                                                               0,03

- водяной экономайзер:

- стальной,                                                                               0,08

- чугунный с обшивкой,                                                         0,1

- чугунный без обшивки,                                                       0,2

- воздухоподогреватель на каждую ступень,                       0,96

- золоуловители,                                                                      0,05

- стальные газоходы на каждые 10 м  длины,                       0,01

- кирпичные газоходы на каждые 10 м  длины.                    0,05

Примем температуру уходящих продуктов сгорания за экономайзером   и с учетом  присоса воздуха  в экономайзере   определяем энтальпию продуктов сгорания на выходе из экономайзера:

,                    (2.3)

–  удельные энтальпии продуктов сгорания при t.

2. По уравнению теплового баланса находим количество теплоты (кДж/кг или кДж/м3 ),  которое отдают продукты сгорания:

(2.4)

где      –  коэффициент сохранения теплоты, определяемый по  уравнению:

,                                (2.5)

где –   потеря теплоты от наружного охлаждения зависящая от паропроизводительности котла D  или теплопроизводительности Q  и определяемая:

,  ,                     (2.6)

где   Dном ,Q ном –   номинальные паро- или теплопроизводительности  котлоагрегатов ,     , – номинальные потери теплоты от наружного охлаждения берутся  из табл.2.1.

## Таблица 2.1

## Потери теплоты от наружного охлаждения

| Dном, т/ч | до 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 10,0 | 25,0 | 40,0 | 60,0 | 80,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,% | 5 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Q ном МВт | до 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 60,0 | 100,0 |
| ,% | 5 | 3 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |

- КПД  брутто котлоагрегата, %, определяется из уравнения:

(2.7)

где   – потери теплоты с уходящими газами,%;

– потери теплоты от химической неполноты сгорания;  – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива,%.

и  зависят от вида топлива конструкции топочных устройств, берутся [1. табл.4.8, 4.9].

–  потери с физической  теплотой удаляемого шлака.

Потеря теплоты с уходящими газами:

(2.8)

где   – коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах за экономайзером;   –  энтальпия теоретического объема холодного воздуха при  t = 30 0С  ;  = 40 кДж/кг.

3. Потерю с физической теплотой удаляемого шлака следует учитывать при слоевом сжигании твердого топлива:

,                                        (2.9)

где  – доля уноса золы из топки, берется из [1. табл.4.8];   – удельная энтальпия золы при t = 600 0С,  = 554,4 кДж/кг,   – зольность топлива, %;   – располагаемая теплота при сжигании топлива (кДж/кг, кДж/м3) оп-ределяется

для газообразного топлива: ;

для твердого и жидкого топлива:

,                                  (2.10)

где – теплота  топлива, вносимая при его предварительном подогреве;

для мазута:

,                                            (2.11)

где   – удельная  теплоемкость мазута,  = 2 кДж/кг К; –  температура подогрева мазута перед форсунками, принимается в зависимости от марки мазута t м  = 90–130 0С.

При предварительном подогреве воздуха в калориферах и воздухоподогревателе теплота подогрева, кДж/кг, определяется

в калориферах: ,

в воздухоподогревателе:  ,

где   – энтальпии теоретически необходимого воздуха   на выходе из воздухоподогревателя, калорифера и холодного воздуха, соответственно определяются по температуре на выходе из воздухоподогревателя , калорифера tв  и  tхв  =30 0С [1, табл.4.7];  ,  –  отношение количества воздуха на входе в воздухоподогреватель, калорифер к теоретически необходимому для сжигания топлива.

При использовании газомазутных форсунок с паровым распылением, теплота вносимая в котел паровым дутьем, кДж/кг, определяется:

,

где  – расход пара, идущего на распыление,  = 0,3–0,35 кг/кг;  – энтальпия пара, идущего на распыление топлива, кДж/кг.

5. Объем водяных паров в дымовых газах на 1 кг или 1 м3  топлива перед экономайзером:

.                           (2.12)

Объем двухатомных газов:

.                                           (2.13)

Объем  дымовых газов с 1 м3 или 1 кг сжигаемого топлива:

.                                 (2.14)

6. Массовый расход дымовых газов:

,                   (2.15)

где  - удельная плотность газов

кг/м3;  = 1,25 кг/м3; = 1,29 кг/м3.

7. Массовый расход влажных дымовых газов кг/м3, определяется только  для природного газа при влагосодержании воздуха, подаваемого для горения d= 0,01 кг/кг

,                         (2.16)

где  – удельная плотность топлива .

8. Расход топлива (кг/с), подаваемого в топку котла с теплопроизводительностью , кВт

.                                  (2.17)

Массовый расход газообразного топлива, кг/с

.                                    (2.18)

9. Расход продуктов сгорания, кг/с, проходящий через экономайзер

,                                    (2.19)

для газообразного топлива

.                                  (2.20)

Определив для какой цели служит экономайзер (греет ли питательную, подпиточную воду или для теплоснабжения), задаем температуру нагреваемой воды , которая греется до температуры   (см. рис.2.3).

- Расход нагреваемой воды в экономайзере:

,                                         (2.21)

где  – удельная теплоемкость воды = 4,19 кДж/кг К.

Средняя температура нагреваемой воды и дымовых газов

, .                         (2.22)

Логарифмическая разность температур

,                                         (2.23)

где ,                      ,

или        ,

– большая и меньшая разность температур.

Температура воды на входе в водяной экономайзер должна быть выше точки росы дымовых газов на 10 0С  для избежания конденсации водяных паров.

При конструировании водяного экономайзера из стальных трубок следует придерживаться следующих рекомендаций [2,3,4]:

– наружные диаметры труб, d, мм     28     30   32    38;

– расположение в пучке шахматное;

– скорость дымовых газов,  ,  м/с,   от 6 до 10;

– скорость воды в трубках, ,  м/с,  не менее 0,5.

Относительный шаг:

– по ширине газохода   от 2,3 до 2,5;

– по глубине газохода  от 1,5 до 2;

– высота пакета труб, м, 0,9 – 1,2;

– шаг труб по диагонали .

11. Площадь живого сечения, м2 , для прохода продуктов сгорания при скорости :

f э =.                                  (2.24)

12. Коэффициент теплопередачи, Вт/м К, для чугунных экономайзеров определяется с помощью номограммы, рис. 2.3:

.                                      (2.25)

Число труб в ряду в чугунном экономайзере составляет от 3 до 10.

Таблица 2.2.

Конструктивные характеристики труб чугунных экономайзеров

| Характеристика одной трубы | Обо- значе-ние | Экономайзер ВТИ | Экономайзер ЦККБ |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | l | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1999 |
| Площадь поверхности нагрева с газовой стороны,м2 | Атр | 2,18 | 2,95 | 3,72 | 4,49 | 5,5 |
| Площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания, м2 | f | 0,088 | 0,12 | 0,152 | 0,184 | 0,21 |

Стальной трубчатый  экономайзер состоит из целого ряда змеевиков.

Число змеевиков в пакете стального экономайзера, включенных параллельно:

n=,                                   (2.26)

где   –  массовая скорость воды на входе в экономайзер, принимается

= 600– 800 кг/м2  с,  –  внутренний диаметр трубы, мм.

Площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания при установке стального водяного экономайзера:

.                                        (2.27)

где  – число труб в ряду;    и – размеры газохода, м;  –  длина змеевика, м, из труб .

При установке чугунного водяного экономайзера

,                                            (2.28)

где  – площадь живого сечения для прохода продуктов сгорания одной       трубы, берется из табл.2.2.

Для стальных водяных экономайзеров при сжигании газа и мазута при шахматном  расположении пучков, а также для коридорных пучков при сжигании твердого топлива коэффициент теплопередачи:

,                                            (2.29)

где   –  коэффициент тепловой эффективности принимается по табл.2.3 ;

–  коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке труб:

,                                  (2.30)

где    –   коэффициент  использования;  для поперечного омывания пучков

= 1, для сложного омывания   = 0,95.

Таблица 2.3

Коэффициент тепловой эффективности

| Топливо |  |
| --- | --- |
| АШ,бурый уголь,торф,древесина | 0,6 |
| Каменный уголь | 0,65 |
| Подмосковный уголь | 0,7 |
| Мазут Газ | 0,55– 0,5 0,9 |

–  коэффиицент  теплоотдачи конвекцией от продуктов сгорания к поверхности нагрева: при поперечном омывании коридорных и шахматных пучков

,                                        (2.31)

где   –  коэффициент теплоотдачи определяемый по номограммам рис.2.4 и рис.2.5 в зависимости от расположения пучков труб;   –  поправка  на число рядов труб;      –  поправка на компоновку пучка;       коэффициент, учитывающий изменение физических параметров потока.

Величины ,  ,  –  берутся из номограмм рис.2.4  и рис.2.5

В номограммах рис.2.4 и рис. 2.5  величина      –    представляет собой объемную долю водяных паров

Суммарная объемная доля трехатомных газов:

.                                          (2.32)

Принимаем давление в топочной камере Р = 0,1 МПа. Парциальное давление трехатомных газов:

.

Коэффициент ослабления лучей трехатомными газами   берутся по номограмме рис.2.6. В зависимости от температуры    и величины , где    –  толщина излучающего слоя для гладких трубных пучков:

.                                      (2.33)

Суммарная оптическая толщина КРS  определяется:

,                                 (2.34)

где –  коэффициент ослабления лучей золовыми частицами при сжигании топлива, принимается по графику рис.2.7. При сжигании в факельно– слоевых топках   = 0;    –  концентрация золовых частиц:

.                                      (2.35)

Используя график рис.2.8, определяет степень черноты газового потока  а.

Коэффициент теплоотдачи    определяется: для запыленного потока при сжигании твердого топлива:

,	           	               (2.36)

при сжигании жидкого и газообразного топлива:

,		                     	(2.37)

где    –  коэффициент теплоотдачи, определяемый по рис. 2.9   –  коэффициент, учитывающий температуру газов и загрязненной стенки:

,

–   при сжигании твердых и жидких топлив     = 60 0С,  при сжигании

газа    = 25 0С.

14. Находим площадь поверхности нагрева экономайзера, м2 :

.                                             (2.38)

По полученной поверхности нагрева экономайзера устанавливаем его конструктивные характеристики.

- Для чугунного экономайзера определяем общее число труб:

.                                                (2.39)

16. Число труб в горизонтальном ряду    .                          (2.40)

Число горизонтальных рядов   .                                                      (2.41)

17. Для стального змеевика определяем длину каждого змеевика, м:

.	      	                            (2.42)

Число петель змеевика:

, 		  	             ( 2.43)

где    –  длина  пакета экономайзера, м.

18. Полная высота пакетов экономайзера:

,			 	(2.44)

где   –  шаг петли экономайзера, м;    –  расстояние между осями соседних рядов труб по ходу продуктов сгорания, м.

Расчет экономайзера

Произвести  конструктивный расчет экономайзера для утилизации теплоты уходящих дымовых газов от котла КВТ-3-115.

Топливом служит фрезерный торф.

Экономайзер  устанавливается на дымоходе от  котла перед золоуловителем. Экономайзер выполнен из стальных труб диаметром 32х3,0 мм.

Для  данного  вида  топлива   выписываем  расчетные   характеристики [ 1, табл.4.5]

Фрезерный торф  W р = 50%,  A р  = 6,3%, S р = 0,1% , C р  =24,7%

H р= 2,6%,  N р = 1,1% , O р = 15,2%.

Теоретические объемы воздуха и продуктов сгорания

Vо   = 2,38 м³/кг,   = 0,46 м³/кг= 1,89 м³/кг, = 0,95 м³/кг

Теплота сгорания  = 8120 кДж/кг.

Температура уходящих продуктов сгорания tух = 150°С.

Технические характеристики водогрейного котла КВТ-3-115

Теплопроизводительность   QK = 3000 кВт,   КПД = 83%.Температура нагрева воды 115 0С. Коэффициент избытка воздуха в топке αт =1,3.

Определяем доли присоса воздуха в котлоагрегат с установкой экономайзера и золоуловителя:

в топочную камеру   0,05

в экономайзер           0,02

Δα i              золоуловитель           0,05

стальные газоходы    0,02

∑ Δα i = 0,14

Коэффициент избытка воздуха с учетом присосов

α  = αт  + ∑ Δα i = 1,3 + 0,14 = 1,44.

Для выбранного котла, заданного вида топлива и tух = определяем энтальпию действительного объема продуктов сгорания на входе в экономайзер

Примем    температуру   уходящих   дымовых  газов  за   экономайзером tг = 105 0С и с учетом присоса в экономайзер Δα э = 0,02 определяем энтальпию продуктов сгорания на выходе из него

кДж/м3.

Потеря теплоты от наружного охлаждения

q= 1,7 = 2,8%.

Коэффициент сохранения теплоты:

φ =  1 –  = 0,97.

Количество теплоты, отдаваемое  продуктами сгорания экономайзеру:

Qэ  = φ (Нг  –   Hг ′) = 0,97 (857 – 579) = 270 кДж/кг.

Выписываем  величины q4= 3%, q3= 0,5% α ун = 0,12  из  [1, табл.4.8]

Qpр = QpH + Qэ  = 8120+270 = 8390 кДж/кг.

Потери теплоты с уходящими газами:

%.

Потери с физической теплотой удаляемого шлака:

%.

КПД котлоагрегата

= 100 – (5,2 + 0,5 + 3 + 2,8 + 0,36) = 88,1%.

Объем водяных паров в дымовых газах на  1 кг топлива:

м3/кг.

Объем двухатомных газов

м3   .

Объем продуктов сгорания при сжигании 1 кг топлива

= 0,96 + 0,46+ 2,6 = 4,02 м3/кг.

Массовый расход продуктов сгорания

Расход   топлива,  подаваемого в топку котла производительностью    Qк = 3000 кВт:

кг/с.

Расход дымовых газов, проходящих через экономайзер,

кг/с.

Экономайзер служит для нагрева воды  t 1  = 70 0С до   t 2 = 110 0С.

Расход нагреваемой воды

кг/с.

Логарифмическая  разность температур:

Δб = 150 – 110 = 40 0С,

Δм  =  105 – 70 = 35 0С,

0С.

Разработаем конструкцию экономайзера из стальных труб  ø  32(3 мм, расположенных в коридорном порядке с относительным шагом:

(1=  =  2,5   и    ( 2 =  =  1,7.

Для облегчения очистки поверхности экономайзера от золы принять коридорное расположение труб.

Задаемся скоростью дымовых газов: г = 8 м/с.

Площадь живого сечения для прохода дымовых газов:

f э=м2,

tг =0,5(tг  //  + tг /  ) = 0,5(105+150)= 127,5 0С.

Число параллельно включенных змеевиков стального экономайзера в пакете при вв  = 600 кг/м 2 с:

n=== 2,24 ≈ 3 шт.

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании коридорных труб по номограмме рис 2.5  при числе рядов 4.

αĸ =αн=76=89,3Вт/м2 К.

Объемная доля водяных паров:

.

Объемная доля трехатомных газов:

.

Суммарная объемная доля трехатомных газов:

= 0,24 + 0,11 = 0,35.

Парциальное давление трехатомных газов при давлении в топочной камере Р = 0,1 МПа

МПа.

Толщина излучающего слоя для гладкотрубного пучка:

м,

.

Концентрация  зольных частиц:

.

По графику (рис.2.7)  = 0,08 , коэффициент  ослабления лучей по номограмме (рис.2.6),  = 52.

Суммарная оптическая толщина:

Определяем   по  графику   (рис.2.8)   степень   черноты   газового потока  а =0,2.

Коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием при температуре стенки трубы:

0С,

по графику (рис.2.9)  = 25 Вт/м2.К

Вт/м2 .К.

Суммарный коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенке трубы

Вт/м2.К.

Для стальных экономайзеров коэффициент теплопередачи

Вт/м2.К.

Находим площадь поверхности нагрева экономайзера

м2.

Принимаем длину горизонтального ряда  = 1 м.

Поверхность нагрева 1 трубы при  l = 1 м.

м2.

Число трубок в экономайзере    Z = 24 шт., включенных параллельно.

Длина змеевика:

м.

Число петель змеевика:

шт.; а/ =1,5 .

Полная высота пакета экономайзера:

;  м,

м.

Практическая работа №3

ИЗУЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ

3.1 Воздухоподогреватели

Для снижения потерь теплоты с уходящими газами, улучшения процесса горения топлива, особенно при сжигании низкокачественных и малокалорийных топлив, снижения потерь теплоты с физической и химической неполнотой сгорания и увеличения передачи теплоты радиацией служит установка воздухоподогревателей. Воздухоподогреватели позволяют увеличить экономичность котла. Предварительный нагрев воздуха, подаваемого в топку для горения топлива, позволяет повысить адиабатную температуру горения. Обычно увеличение температуры  нагрева воздуха на 1000С  повышает температуру горения примерно на   35–40 0С.

По уровню нагрева воздуха все воздухоподогреватели делят на низкотемпературные (150–2000С), среднетемпературные (200–3500С) и высокотемпературные (350–4000С).

Для котлов малой и средней мощности применяют трубчатые воздухоподогреватели состоящие из пучков параллельных труб, расположенных в шахматном порядке и присоединенных к трубным доскам. Нагрев воздуха до 200–2500С  можно   достичь   при  одноходовом воздухоподогревателе, до 350–400 0С в двухходовом или двухярусном многоходовом.

Температура  подогрева воздуха выбирается в зависимости от способа сжигания и вида топлива. При сжигании каменного и бурого угля и твердого топлива  (торф, дрова)  в слоевых  топках  температура подогрева воздуха 130–200 0С, природного  газа и мазута 200–300 0С.

Продукты сгорания, поступающие в воздухоподогреватель, охлаждаются в нем медленнее, чем нагревается воздух. Так, при охлаждении продуктов сгорания на 10С воздух нагревается на 1,15–1,450С. Это обусловлено тем, что количество продуктов сгорания и их теплоемкость больше, чем у нагреваемого  воздуха. Поэтому в современных котлоагрегатах большой мощности применяют двухступенчатый подогрев, размещая воздухоподогреватель в рассечку с водяным экономайзером.

При конструктивном расчете воздухоподогревателя выбирают диаметр трубы d,  относительный поперечный  и продольный шаг ,  площадь  поперечного  сечения  для  прохода дымовых газов и воздуха, число ходов.

Для трубчатых воздухоподогревателей применяют трубы с наружным диаметром d = 33(1,5мм, d = 40(1,5 мм и d =51(1,5 мм. При сжигании природного газа допускается применение d = 29(1,5мм.

При   конструировании   следует придерживаться   следующих  рекомендаций:

Скорость   дымовых газов  , м/с              9–1

Скорость воздуха                , м/с               5–6

Соотношение скоростей

- в трубчатых воздухоподогревателях        0,5

- ребристо-зубчатых                                     0,7

- ребристых                                                   1,0

Относительный шаг:

- поперечный   (1                                          1,5– ,6

- продольный  (2                                            1,05– 1,1

Температура  уходящих газов, о С

- природный газ, мазут                               160– 80

-  влажное топливо W > 25%                      190–200

- твердое топливо W=6– 6%                      180–200

- уголь   W< 6%                                           160–180

Температура воздуха на входе в

воздухоподогреватель ,о С:

- малосернистый мазут, природный газ        30

- сернистый мазут  =0,5– 1%                  50 – 70

- твердое топливо W=6–16%                      45 – 55

- уголь   W< 6%                                               30

Трубчатые воздухоподогреватели чаще всего устанавливают после водяного экономайзера. В зависимости от условий сжигания топлива могут устанавливать воздухоподогреватель после котла без установки экономайзера. Принципиальная схема установки воздухоподогревателя трубчатого приведена на рис.3.1.

При расчете воздухоподогревателя (рис.3.1) следует произвести расчет продуктов сгорания по методике, приведенной в расчетах экономайзера (стр.32).

В расчетах следует учитывать, что при использовании нагретого дутьевого воздуха изменяются величины q 2   и  .

Следует принимать, что дутьевой воздух на выходе из воздухоподогревателя имеет  температуру  0С.

Определяем расход дутьевого воздуха

,

где  – коэффициент избытка воздуха с учетом присосов в воздуховодах и воздухоподогревателе;  – теоретически необходимый объем воздуха;

B – расход топлива, кг/с, подаваемого в топку котла;  – удельная плотность воздуха при

= 0,5().

Количество теплоты, кВт, передаваемое воздуху

),

где – удельная теплоемкость воздуха при .

Средняя температура дымовых газов,  .

Принимаем рекомендуемую скорость дымовых газов. Стальной трубчатый воздухоподогреватель состоит из труб d, расположенных в шахматном порядке.

Задаемся числом труб в ряду. В зависимости от взаимного движения воздуха и продуктов сгорания определяется температурный напор в воздухоподогревателе при прямотоке и противотоке

,

где  – большая и меньшая разность температур и .

При последовательно-смешанном и перекрестном токе вводится поправочный коэффициент :

Поправочный коэффициентдля перекрестного тока берется по номограмме (рис.3.2). Для использования номограммы вычисляются безразмерные величины:

;    ,

где  и – меньший и больший перепад температурных сред; ,– температуры продуктов сгорания на входе в воздухоподогреватель.Определяем коэффициент теплоотдачи конвекцией   от дымовых газов к стенкам трубы по уравнению (3.1).Для определения поправок задаются величинами   и .

Суммарный коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к поверхности нагрева:

,                                        (3.1)

где    – коэффициент теплоотдачи излучением, =0 – для трубчатых воздухоподогревателей;   – коэффициент  использования при сжигании торфа, древесных топлив, мазута ;  для всех остальных топлив   = 0,85.

Коэффициент теплоотдачи от стенки поверхности нагрева к воздуху, Вт/м2 К, при поперечном омывании коридорных и шахматных пучков:

,

где    – коэффициент теплоотдачи и поправки   , берутся по номограмме (рис.2.4 ,  рис.2.5).

Коэффициент  теплопередачи, Вт/м2 К:

.

Площадь поверхности нагрева воздухоподогревателя, м2  :

.

Общее число трубок:

.

Длина трубок, м :

.

Расчет воздухоподогревателя

Произвести конструктивный расчет воздухоподогревателя, состоящего из труб  = 33(1,5  мм. Топливом служит фрезерный торф, который сжигается  в  топке  водогрейного  котла  КВТ-3-115.  Скорость  дымовых газов =12 м/с, скорость воздуха = 6 м/с. Температура уходящих продуктов сгорания 0С при    = 50%. Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель=60 0С. Подогрев воздуха перед воздухоподогревателем осуществляется в водяном калорифере с 30 0С до = 60 0С.

Расчет объемов продуктов сгорания для фрезерного торфа приведен в примере 3.1. Подогрев воздуха в воздухоподогревателе осуществляется до = 190 0С.

При температурах = 300С, = 600С, = 1900С по [1,табл.4.9] находим удельные энтальпии воздуха :

40 кДж/м3 ; 79кДж/м3 ; 250 кДж/м3.

Находим энтальпии теоретического объема воздуха:

кДж/м3,

кДж/м3,

кДж/м3.

Предварительный подогрев воздуха в калорифере  перед воздухоподо-гревателем осуществляем для того, чтобы не было конденсации.

Действительный объем дутьевого воздуха:

.

Отношение:

.

Для калорифера .

Присос воздуха в воздуховодах:    ,

калорифере:    ,

,

.

Количество теплоты, затрачиваемое на подогрев воздуха в калорифере при  :

кДж/кг.

Присос воздуха в воздухоподогревателе:   .

Количество теплоты, получаемое в воздухоподогревателе,

кДж/кг.

Располагаемая теплота при сжигании 1 кг фрезерного торфа:

кДж/кг.

Температура уходящих дымовых газов при установке воздухоподогревателя снижается до температуры 0С.

Определяем энтальпию продуктов сгорания при 0С.

На входе в воздухоподогреватель при  .

Энтальпия продуктов сгорания на выходе из воздухоподогревателя при     и  :

Энтальпия дутьевого воздуха, входящего в воздухоподогреватель и нагретого в калорифере, для данного примера будет

.

Потеря теплоты с уходящими газами:

%.

Потеря теплоты с удаляемым шлаком:

.

Коэффициент полезного действия котлоагрегата:

.

Массовый расход продуктов сгорания:

Расход топлива водогрейным котлом    кВт

кг/с.

Расход дымовых газов, проходящих воздухоподогреватель:

кг/с.

Расход дутьевого воздуха через воздухоподогреватель:

кг/с.

Количество теплоты, передаваемое воздуху воздухоподогревателем,

кВт.

Средняя температура дымовых газов:

0С.

Принимаем скорость дымовых газов  м/с.

Стальной трубчатый воздухоподогреватель состоит из труб

dxs =33(1,5 мм с шахматным расположением труб  , .

Скорость воздуха в трубках

Определяем температурный напор при противотоке:

0С,

0С,

0С.

Движение потоков дымовых газов и воздуха трехкратное перекресное. Поэтому вводится поправочный коэффициент  .

Для использования номограммы (рис.3.2) вычисляются безразмерные параметры:

,

,    ,     .

Температурный напор 0С.

Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании:

.

Из номограммы (рис.2.4)  = 105 Вт/м2. К.

Объемная доля водяных паров (см. пример ) , трехатомных газов   и .

Находим по номограмме (рис.2.4) поправки:

Вт/м2 К.

Для трубчатых воздухоподогревателей   = 0. Коэффициент теплоотдачи от продуктов сгорания к стенкам трубок:

,

где  для фрезерного торфа   = 0,8.

Вт/м2 К.

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к воздуху по номограмме (рис. 2.4) для =30 мм и  м/с:

,,  , ,

== Вт/м2 К.

Коэффициент теплопередачи:

Вт/м2 К.

Площадь поверхности нагрева:

м2.

Общее число трубок:

шт.

Длина трубок:

м.

# ЛИТЕРАТУРА

1. Справочник по теплоснабжению сельского хозяйства / Л. С. Герасимович,  А. Г. Цубанов и др. – Мн.: Ураджай, 1993.

2. Лебедев В. И. и др. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок систем теплоснабжения / Уч. пособ. для вузов, В. И. Лебедев, Б. А. Пермяков, П. А. Хаванов. –  М.: Стройиздат, 1992.

3. Роддатис К. Ф. , Соколовский  Я. Б. Справочник по котельным установкам малой производительности / Под ред. К. Ф. Роддатиса. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

4. Эстеркин  Р. И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование / Уч. пособ. для техникумов. –  Л.: Энергоатомиздат, 1989.

# П Р И Л О Ж Е Н И Я

Методические указания к практическим работам по дисциплине

«Источники и системы теплоснабжения»   для  студентов   специальности  1 74 06 05.

Составители:  к.т.н., доц. Зайцева Н.К.,

ст.препод. Андрейчик А.Е.

Ответственная за выпуск:    к.т.н., доцент Гаркуша К.Э.

УДК 621.18(07)

ББК 31.38я7

М 545

Набор, верстка, дизайн   Андрейчик А.Е